ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2017 ГОД)

Мстера, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и портебления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	3

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	3

Часть 2. Источники тепловой энергии	3

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	7

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	10

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	18

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	23

Часть 7. Балансы теплоносителя	25

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	28

Часть 9. Надежность теплоснабжения	28

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	30

Часть 11. Цены (тарифы в сфере теплоснабжения)	32

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	35

ГЛАВА 2 «ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	35

ГЛАВА 3 «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	42

ГЛАВА 4 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ»	42

ГЛАВА 5 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»	51

ГЛАВА 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»	57

ГЛАВА 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ»	61

ГЛАВА 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»	65

ГЛАВА 9 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	69

ГЛАВА 10 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»	71

ГЛАВА 11 «ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ»	74

## ГЛАВА 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и портебления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение п. Мстера осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

В настоящее время централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) поселка осуществляется ЗАО «Мстерский Ювелир», ПАО «МЗКСМ», ООО «Вязники Энергия», ООО «Теплосфера».

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города представляет собой производство и передачу тепловой энергии до потребителей единым юридическим лицом. Договора на поставку тепловой энергии заключатся напрямую между потребителем и поставщиками тепловой энергии.

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО «поселок Мстера» осуществляется в п. Мстера, ст. Мстера, с. Станки.

Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

# Часть 2. Источники тепловой энергии

Все котельные п. Мстера работают на природном газе. Это котельные ЗАО «Мстерский Ювелир» (котельная 1), МУЗ «Мстерская районная больница» (котельная 3), «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» (котельная 4). На станции Мстера работают котельные на газе ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (котельная 2), Вязовская СОШ (котельная 7). Село Станки (котельная 4, котельная 5) работают на угле. Теплоносителем котельных  №№ 1-2 является пар, котельные №№ 3-7 работают в водогрейном режиме. Отбор пара абонентами не осуществляется. Пар используется для технологических целей в котельной 1 ЗАО «Мстерский Ювелир».

Подробные характеристики котельных приведены в таблице 1.1. Источники теплоснабжения п. Мстера представлены на рисунке 1.1

Общая установленная тепловая мощность источников поселка Мстера, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки на 2016 год, составляет 23,329 Гкал/ч.

Котельная ЗАО «Мстерский Ювелир» оборудована двумя котлами ДКВР 4-13, котельная ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» оснащена тремя котлами ДЕ 10/14 ДМ, которые составляют 93,2 % располагаемой мощности котельных поселка.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом, предусмотрена работа тепловой сети по температурному графику 95/70°С. Качественный выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной и технологической нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на II квартал 2016 г. не выдавались.

Таблица 1.1 – Характеристика источников теплоснабжения п. Мстера

| Наименование котельной | Расположение котельной | Котельное оборудование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Наличие резервных мощностей, Гкал/ч | Наличие резервных мощностей, % | Среднегодовой объем выработки тепловой энергии, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/год | Потери т/э на передачу по сетям | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Наличие паровых котлов | Продажа тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная ЗАО «Мстерский Ювелир» | п. Мстера, ул. Советская, д.89 | 2 котла ДКВР-4-13 | 5,06 | 5,06 | 1,69 | 3,37 | 66,60 | 6346,5 | 40,05 | 261,6 | 6044,85 | 2 котла ДКВР-4-13 | 2529,94 |
| 2. Котельная ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (ОАО «МЗКСМ») | ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 | 3 котла ДЕ 10/14 ДМ | 16,77 | 16,66 | 1,96 | 14,7 | 88,24 | 12558,1 | 53,1 | 1710,7 | 10794,30 | 3 котла ДЕ 10/14 ДМ | 2823,2 |
| 3. Котельная МУЗ «Мстерская районная больница» (ООО «Теплосфера») | п. Мстера, ул. Семашко, д. 15 | 2 котло- агрегата | 0,258 | 0,25 | 0,22 | 0,03 | 12,0 | 448,06 | 7,42 | 73,60 | 367,04 | - | - |
| 4. Котельная «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» (ООО «Теплосфера») | п. Мстера, ул.Ленинград-ская, д. 15 | Baxi Luna3 Comfort 1.310 Fi | 0,029 | 0,027 | 0,024 | 0,003 | 11,11 | 57,66 | 4,78 | 2,8 | 50,8 | - | 51,4 |
| 5. Котельная с. Станки (ООО «Вязники Энергия») | с. Станки, ул. Рябиновая д. 2 | 2 котло- агрегата | 0,52 | 0,512 | 0,057 | 0,455 | 88,79 | 382,84 | 19,24 | 124,5 | 239,1 | - | 233,6 |
| 6. Котельная с. Станки (ООО «Вязники Энергия») | с. Станки, ул. Рябиновая д. 2 | 2 котло- агрегата | 0,52 | 0,512 | 0,298 | 0,214 | 41,80 | 748,04 | 19,24 | 38,34 | 616 | - | 607,62 |
| 7. Котельная Вязовская СОШ (ООО Теплосфера») | ст. Мстера, ул. Шоссейная, 50 | 2 котло- агрегата | 0,172 | 0,170 | 0,15 | 0,02 | 11,76 | 322,29 | 5,95 | 16,71 | 299,63 | - | 299,63 |
|  |  |  | 23,329 | 23,191 | 4,40 | 18,791 | 81,09 | 20789,03 | 149,78 | 2228,25 | 18411,0 | - | 6545,19 |

Рисунок 1.1 – Зоны расположения источников теплоснабжения п. Мстера

# Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Общая протяженность тепловых сетей посёлка Мстера составляет 8,371 км (в двухтрубном исчислении), при этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром менее 150 мм, что говорит о разветвленной системе квартальных сетей. Способ прокладки сетей – надземный и подземный, в непроходных каналах.

Эксплуатирующими организациями являются ЗАО «Мстерский Ювелир» (котельная № 1), ОАО «МЗКСМ» (котельная № 2), ООО «Теплосфера» (котельные №№ 3, 4, 7), ООО «Вязники Энергия» (котельные №№ 5, 6).  Эксплуатирующие организации осуществляют производство, транспорт и распределение тепловой энергии абонентам п. Мстера от собственных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется по закрытой схеме, при этом циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения поддерживается сетевыми насосами котельных города. Исключение составляет котельная № 1, работающая по открытой схеме.

Для покрытия тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей от котельной №1 применяется открытая схема с параметрами теплоносителя 70-63°С в подающем и обратном трубопроводах соответственно, для нужд горячего водоснабжения температура воды обеспечивается на уровне 60°С в точке водоразбора. Потребители от котельных №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 подключены по закрытой схеме с параметрами теплоносителя 95-70°С. Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом, при этом нагрев сетевой воды осуществляется либо в водогрейных котлах котельных №№ 2, 3, 4, 5, 6 либо в пароводяных подогревателях центральной котельной №1, куда подается водяной пар давлением 10,0 кгс/см2 от паровых котлов котельной. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления города составляет -28⁰С, продолжительность отопительного сезона составляет 5112 часов. Паровые нагрузки обусловлены технологической нагрузкой.

Транспорт горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды потребителей от котельных к потребителям осуществляется по двухтрубным водяным тепловым сетям.

Основные данные по тепловым сетям поселка Мстера представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)

| Наименование котельной (системы теплоснабжения) | Схема отпуска тепловой энергии | Вид присоединенной тепловой нагрузки | Протяженность сетей в 2-трубном исполнении всего, м | Материальная характеристика тепловой сети, м·м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов, мм | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопи-тельный | летний |
| Котельная №1 | открытая двухтрубная | Отопление производ. | 250 | 52,69 | 105,4 | 4,000 |  |
|  | открытая двухтрубная | Отопл+ГВС жильё | 662,5 | 181,05 | 136,6 | 16,430 | 16,430 |
|  | открытая двухтрубная | Отопление админ-быт | 966,8 | 137,46 | 71,1 | 7,541 |  |
|  | открытая двухтрубная | ГВС производ. | 181 | 38,15 | 105,4 |  | 12,623 |
|  | открытая двухтрубная | ГВС админ-быт | 80 | 13,92 | 87,0 |  | 3,803 |
| Котельная №2 | закрытая двухтрубная | Отопление | 5634 | 1230,24 | 109,2 | 94,651 |  |
| Котельная №3 | закрытая двухтрубная | Отопление | 117 | 17,78 | 76,0 | 0,913 |  |
| Котельная №4 | закрытая двухтрубная | Отопление | Наружные сети отсутствуют |
| Котельная №5 | закрытая двухтрубная | Отопление | 140 | 21,28 | 76,0 | 1,092 |  |
| Котельная №6 | закрытая двухтрубная | Отопление | 265 | 43,20 | 81,5 | 2,862 |  |
| Котельная №7 | закрытая двухтрубная | Отопление | 75 | 13,35 | 89,0 | 0,810 |  |
| Итого: |  |  | 8371,3 | 1749,11 | 94,2 | 128,299 | 32,856 |

В настоящее время источники теплоснабжения 1, 2, 4, 7 используют природный газ, уголь используют источники 5, 6.  Централизованным теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением) обеспечены многоквартирные жилые дома и целый ряд объектов социальной и промышленной сферы.

Общая тепловая нагрузка потребителей в поселке составляет 4,250 Гкал/ч. Значительная часть тепловой нагрузки подключена к промышленным котельным ЗАО "Мстерский Ювелир" 1,69 Гкал/ч и ОАО "Мстерский завод керамических стеновых материалов" 1,96 Гкал/ч, всего 3,65 Гкал/ч, что составляет 85,9 % от суммарной подключённой нагрузки.

Теплоснабжение потребителей осуществляется по 2-х трубным системам теплоснабжения, система регулирования отпуска тепла с котельных - качественная, по температурным графикам 95-70 0С, со срезкой на 65 0С для горячего водоснабжения в диапазоне положительных температур наружного воздуха.

Схемы тепловых сетей источников теплоснабжения посёлок Мстера представлены в Приложении №2. Характеристики участков тепловых сетей, присоединенных к котельным, представлены в Приложении №3.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях п. Мстера выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж.

По состоянию на II квартал 2016 года предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавались.

В таблице 1.4 приведена сводная информация о количестве узлов учета у потребителей (населения) тепловой энергии и горячей воды. В Приложении №1 представлены данные по потребителям, подключенным к системам централизованного теплоснабжения п. Мстера.

Таблица 1.3 – Информация о количестве узлов учета тепловой энергии и горячей воды в жилых домах (по состоянию на 01 октября 2016 г.)

| Наименование источника | Кол-во узлов учёта на отопление, шт. | Кол-во узлов учёта на ГВС, шт. | Общее ко-во узлов учёта, шт | Процент потребителей с узлами учета от общего числа потребителей,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, (ул. Советская, 89) | - | - | - | - |
| Котельная № 2, (ул. 2 Кирзаводская, 10) | - | 427 |  | 91,44 |
| Котельная № 3, (ул. Семашко, 15) | - | - | - | - |
| Котельная № 4, (ул. Ленинградская, 15) | - | - | - | - |
| Котельная № 5, (ул. Рябиновая, 2) | - | - | - | - |
| Котельная № 6, (ул. Рябиновая, 2) | - | - | - | - |
| Котельная № 7, (ул. Шоссейная, 50) | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 427 |  | 91,44 |

Примечание.

1. В котельной № 1 в наличии 2 узла учета тепловой энергии, 1 общий, 1 в д. 96, ул. Советская;

2. В котельной № 2 наличии 2 узла учета тепловой энергии, 1 общий, 1 на производство.

На территории п. Мстера ведется активная работа по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении».

При отсутствии установленных приборов учета, оплата за поставленную тепловую энергию и горячую воду осуществляется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг.

# Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Централизованная система теплоснабжения п. Мстера состоит из шести тепловых районов действия теплоисточников. Зоны действия котельных ЗАО «Мстерский Ювелир», ОАО «МЗКСМ», ООО «Теплосфера», ООО «Вязники Энергия»  охватывают большую часть территории города, см. таблицу 1.4.

Таблица 1.4 – Источники теплоснабжения тепловых районов

| Наименование теплового района | Наименование источников теплоснабжения |
| --- | --- |
| Тепловой район №1 | Котельная №1 по адресу: п. Мстера, ул. Советская, д. 89 |
| Тепловой район № 2 | Котельная №2 по адресу: ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 |
| Тепловой район № 3 | Котельная №3 по адресу: п. Мстера, ул. Семашко, д. 15 |
| Тепловой район № 4 | Котельная №4 по адресу: п. Мстера, ул. Ленинградская, д. 15 |
| Тепловой район № 5 | Котельная №5 по адресу: с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |
| Тепловой район № 6 | Котельная №6 по адресу: с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |
| Тепловой район № 7 | Котельная №7 по адресу: ст. Мстера, ул. Шоссейная, д. 50 |

Схемы тепловых районов п. Мстера представлены на рисунках 1.2-1.5.

Сводная нагрузка потребителей, обслуживаемых котельными, в зонировании по районам приведена в таблице 1.5.

Рисунок 1.2 – Схема теплового района №1

Рисунок 1.3 – Схема теплового района №2

Рисунок 1.4 – Схема теплового района №3

Рисунок 1.5 – Схема теплового района № 5, 6

Таблица 1.5 – Присоединенная нагрузка потребителей по тепловым районам

| Район тепловых сетей | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Тепловой район №1 | 1,69 |
| Тепловой район №2 | 1,96 |
| Тепловой район №3 | 0,22 |
| Тепловой район №4 | 0,024 |
| Тепловой район №5 | 0,057 |
| Тепловой район №6 | 0,298 |
| Тепловой район №7 | 0,15 |

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к сетям тепловых районов № 1 ÷ № 7, составляет 4,250 Гкал/ч.

В таблице 1.6 приведено описание зон действия каждого источника теплоснабжения п. Мстера.

Таблица 1.6 – Зоны действия источников теплоснабжения п. Мстера

| Наименование котельной | Расположение котельной | Зона действия источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ул. Советская, д. 89 | Юридические лица: • Производственные корпуса ЗАО «Мстерский Ювелир»; • Мстерская средняя общеобразовательная школа, ул. Школьная, д.1; • Пожарная часть № 68 Федерального Государственного казенного учреждения «3 отряд Федеральной Противопожарной Службы по Владимирской области», ул. Чапаева, д.5; • Федеральное государственное образовательное учреждение СПО «Мстерское художественно-промышленное училище имени Ф.А. Модорова», ул. Советская, д.84; • Общежитие СПО «Мстерское художественно-промышленное училище имени Ф.А. Модорова». Физические лица: • Ж/д ул. Советская, д.88 – 36 квартир; • Ж/д ул. Советская, д.90 – 36 квартир; • Ж/д ул. Советская, д.96 – 18 квартир; • Ж/д ул. Мира, д.3 – 1 квартира. |
| Котельная №2 | ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 | Юридические лица: • Производственные корпуса и объекты инфраструктуры ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов»; • МДОУ Д/С «Кирпичик», ул. Мира, д.4; • Хлебопекарня, ул. Мира. Физические лица: • Ж/д ул. Мира, д.1 – 60 квартир; • Ж/д ул. Мира, д.2 – 60 квартир; • Ж/д ул. Кирзаводская, д.5 – 6 квартир; • Ж/д ул. Мира, д.3 – 60 квартир; • Ж/д ул. Комсомольская, д.7 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Комсомольская, д. 9 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление и ГВС; • Ж/д ул. Комсомольская, д. 10 – 2 квартиры; • Ж/д ул. Комсомольская, д.11 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление и ГВС; • Ж/д ул. Комсомольская, д.14 – 2 квартиры; • Ж/д ул. Комсомольская, д.15 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление; • Ж/д ул. Комсомольская, д.16 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Хлебозаводская, д.20 – 2 квартиры. 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Хлебозаводская, д.22 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Кирзаводская, д.4 – 2 квартиры; • Ж/д ул. Кирзаводская, д. 8. |
| Котельная №3 | ул. Семашко, д. 15 | Юридические лица: • МУЗ «Мстерская районная больница» - ул. Семашко, д.15 (главный корпус); • Здание пищеблока МУЗ «Мстерская районная больница». |
| Котельная №4 | ул. Ленинградская, д 15 | Юридические лица: • Здание филиала ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт»; Физические лица: • 3 квартиры в здании. |
| Котельная №5 | ул. Рябиновая, д. 2 | Юридические лица: • МДОУ детский сад «Рябинка»; • ФАП. |
| Котельная №6 | ул. Рябиновая, д. 2 | Физические лица: • Ж/д ул. Рябиновая, д.1 – 16 квартир; • Ж/д ул. Рябиновая, д.3 – 12 квартир; • Ж/д ул. Рябиновая, д.5 – 18 квартир. |
| Котельная №7 | ул. Шоссейная, д. 50 | Юридические лица: • Вязовская СОШ. |

Котельные, попадающие в зону эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют, так как отсутствуют такие источники на территории п. Мстера.

# Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Общая договорная тепловая нагрузка потребителей п. Мстера по состоянию на 01.10.2016 г. (при среднечасовой нагрузке ГВС и расчетной температуре наружного воздуха -28°С), включая юридических лиц, составляет 4,399 Гкал/ч (таблица 1.5).

Фактический годовой объем потребления тепловой энергии за 2015 год составляет 18,585 тыс. Гкал - таблицы 1.7, 1.8, 1.9 и исходные данные других теплоснабжающих организаций.

Таблица 1.7 – Расчётное годовое потребление тепловой энергии абонентами

| Наименование котельной | Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии (факт 2015 г.), Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячая вода | Пар на технологию | Всего | Отопление | Горячая вода | Пар на технологию | Всего |
| Котельная №1 | 0,791 | 0,268 | 0,63 | 1,69 | 3930,08 | 628,94 | 1483,82 | 6044,86 |
| Котельная №2 | 1,72 | 0,239 | 0 | 1,96 | 8790 | 2004,00 | 0 | 10794,00 |
| Котельная №3 | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | 525,1 | 0 | 0 | 525,1 |
| Котельная №4 | 0,024 | 0 | 0 | 0,024 | 57,66 | 0 | 0 | 57,66 |
| Котельная №5 | 0,057 | 0 | 0 | 0,097 | 233,6 | 0 | 0 | 233,6 |
| Котельная №6 | 0,298 | 0 | 0 | 0,252 | 607,21 | 0 | 0 | 607,21 |
| Котельная №7 | 0,150 | 0 | 0 | 0,150 | 322,29 | 0 | 0 | 322,29 |
| Итого: | 3,26 | 0,502 | 0,63 | 4,399 | 14468,5 | 2632,94 | 1483,82 | 18584,83 |

Таблица 1.8 - Фактическое сводное годовое потребление тепловой энергии ЗАО «Мстерский Ювелир»

Таблица 1.9 - Фактическое сводное годовое потребление тепловой энергии ОАО «МЗКСМ»

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению установлены в п. Мстера Решением Совета народных депутатов поселок Мстера от 25.08.2009 г. № 141. Согласно указанному муниципальному правовому акту нормативы отопления дифференцированы в зависимости этажности (таблица 1.10, 1.11).

Таблица 1.10 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление до 1999 года постройки включительно

| № п/п | Число этажей | Норматив тепловой энергии на 1 м2 площади жилья в мес./Гкал (на 12 месяцев) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одноэтажные | 0,0293 |
| 2 | Двухэтажные | 0,0272 |
| 3 | Трёх- и четырёхэтажные | 0,0169 |
| 4 | Пяти- и шестиэтажные | 0,0141 |

Таблица 1.11 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление после 1999 года постройки включительно

| № п/п | Число этажей | Норматив тепловой энергии на 1 м2 площади жилья в мес./Гкал (на 12 месяцев) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одноэтажные | 0,0109 |
| 2 | Двухэтажные | 0,0092 |
| 3 | Трёх- и четырёхэтажные | 0,0078 |
| 4 | Пяти- и шестиэтажные | 0,0073 |

Норматив отопления установлен в расчете на 1 месяц исходя из равномерной оплаты коммунальной услуги в течение 12 месяцев в году.

# Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

В рамках работ по актуализации «Схемы теплоснабжения МО п. Мстера на период до 2030 г.» на основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям теплоисточников были разработаны тепловые балансы по котельным города, представленные в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Тепловой баланс котельных п. Мстера по состоянию на 2015 г.

| Наименование котельной | Единица измерения | Установленная мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные нужды источника | Потери тепловой мощности в сетях | Подключенная нагрузка | Наличие резерва (+) / дефицита (-) мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, (ул. Советская, 89) | Гкал/ч | 5,06 | 5,06 | 0,111 | 0,055 | 1,74 | 3,32 |
|  | % | 100 | 100 | 2,2 | 1,09 | 34,4 | 65,6 |
| Котельная №2, (ул. 2 Кирзаводская, 10) | Гкал/ч | 16,77 | 16,77 | 0,792 | 0,23 | 1,96 | 14,81 |
|  | % | 100 | 100 | 4,72 | 1,37 | 11,7 | 88,3 |
| Котельная №3, (ул. Семашко, 15) | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,005 | 0,013 | 0,22 | 0,08 |
|  | % | 100 | 100,0 | 1,72 | 4,33 | 73,3 | 26,7 |
| Котельная №4, (ул. Ленинградская, 15) | Гкал/ч | 0,027 | 0,025 | 0,001 | 0,000 | 0,024 | 0,001 |
|  | % | 100 | 92,6 | 4,72 | 0 | 96,0 | 4,0 |
| Котельная №5, (ул. Рябиновая, 2) | Гкал/ч | 0,52 | 0,512 | 0,019 | 0 | 0,097 | 0,415 |
|  | % | 100 | 98,5 | 3,64 | 0,00 | 18,9 | 81,1 |
| Котельная №6, (ул. Рябиновая, 2) | Гкал/ч | 0,52 | 0,512 | 0,022 | 0,012 | 0,252 | 0,26 |
|  | % | 100 | 98,5 | 4,34 | 2,34 | 49,2 | 50,8 |
| Котельная №7, (ул. Шоссейная, 50) | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,009 | 0,007 | 0,15 | 0,05 |
|  | % | 100 | 100,0 | 4,34 | 3,50 | 75,0 | 25,0 |
| Итого: | Гкал/ч | 23,397 | 23,379 | 0,959 | 0,32 | 4,44 | 18,94 |
|  | % | 100 | 98,3 | 3,6 | 1,5 | 47,3 | 52,7 |

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой мощности теплоисточников превышает присоединенные тепловые нагрузки потребителей. По состоянию на III квартал 2016 г. в целом по котельным города имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 19,038 Гкал/ч, при этом основная доля свободных резервных тепловых мощностей приходится на котельные №1, 2.

Потребители, подключенные к котельным № 3 - № 7 не испытывают нехватку тепловой энергии в часы максимальных нагрузок на систему теплоснабжения, когда температуры наружного воздуха близки к расчетной температуре для проектирования системы отопления (-28 0С для поселка Мстера).

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности в зону действия котельных нецелесообразно по следующим причинам:

1. Сложившаяся инфраструктура инженерных сетей поселка.

2. Направление Генплана, рекомендующее развитие децентрализованного теплоснабжения потребителей.

3. Относительно небольшой объем дефицита тепловой мощности, который может проявляться только при температурах наружного воздуха в отопительный период значительно ниже средней.

Таким образом, представляется целесообразным решение проблемы путем реконструкции внутриквартальных участков тепловых сетей с целью снижения потерь тепловой энергии при ее передаче.

Система централизованного теплоснабжения п. Мстера запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по утвержденным температурным графикам для потребителей.

Гидравлический режим передачи тепловой энергии в п. Мстера обеспечивается сетевыми насосами котельных. Основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения п. Мстера обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в п. Мстера отсутствует.

# Часть 7. Балансы теплоносителя

Тепловая энергия от источников до потребителей передается в виде горячей воды. В п. Мстера система теплоснабжения как закрытого, так и открытого типа. В связи с этим водоподготовительные установки котельных должны обеспечивать как технически неизбежные потери теплоносителя в водяных тепловых сетях и паропроводах, так и расход теплоносителя для нужд централизованного горячего водоснабжения потребителей.

Фактический баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети в зонах действия источников теплоснабжения п. Мстера приведены в таблице 1.13.

В 2015 году располагаемая производительность устройств ВПУ по всем котельным поселок Мстера составила 9,13 м3/ч воды при среднечасовой подпитке в эксплуатационном режиме 4,896/ч, резерв производительности 3,804 м3/ч, максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения не превышала 11,771 м3/ч.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, (п. 6.22, СП 124.13330.2012 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003)*.

Таблица 1.13 – Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия источников теплоснабжения п. Мстера (фактические показатели)

| Наименование котельной | Тип ХВО | Располагаемая производительность, м3/ч | Среднечасовая подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/ч | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, м3/ч | Резерв/Дефицит производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | *Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, (ул. Советская, 89) | 2 ступени Na-катионирования | 2,4 | 1,58 | 0,43 | +0,39 | 2,845 |
| Котельная №2, (ул. 2 Кирзаводская, 10) | 2 ступени Na-катионирования | 6,25 | 3,16 | 0 | +3,09 | 8,435 |
| Котельная №3, (ул. ул. Семашко, 15) | 1 ступень натрий -катионирования | 0,11 | 0,02 | 0 | +0,09 | 0,085 |
| Котельная №4, (ул. Ленинградская, 15) | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5, (ул. Рябиновая, 2) | 1 ступень натрий -катионирования | 0,14 | 0,038 |  | +0,102 | 0,102 |
| Котельная №6,(ул. Рябиновая, 2) | 1 ступень натрий -катионирования | 0,14 | 0,083 |  | +0,057 | 0,221 |
| Котельная №7,(ул. Шоссейная, 50) | 1 ступень натрий -катионирования | 0,09 | 0,015 | 0 | +0,075 | 0,083 |
| ИТОГО | ― | 9,13 | 4,896 | 0,43 | +3,804 | 11,771 |

.

# Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В настоящее время газоснабжение потребителей населенных пунктов городского поселения пос. Мстера осуществляется в пос. Мстера, с. Барское Татарово, от ГРС «Станция Мстера».

Показатели среднегодового объема потребления топлива представлены в таблице 1.14.

По результатам анализа данных таблицы 1.14 можно сделать вывод, что перерасход топлива относительно плановых значений не наблюдается.

Таблица 1.14 – Фактические и плановые показатели потребления топлива на источниках теплоснабжения п. Мстера в 2015 г.

| Наименование котельной | Годовой расход газа (твёрдого топлива) на выработку тепловой энергии, тыс. м3 (т/год) | Годовой расход условного топлива, т у.т. | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | Отклонение факта от плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | план | факт | план | факт | план |  |
| Котельная №1, (ул. Советская, 89) | 868,93 | 961,71 | 1125,62 | 1002,75 | 158,00 | 157,52 | 0,30 |
| Котельная №2, (ул. 2, Кирзаводская, 10) | 1485,64 | 1644,26 | 1693,63 | 1896,86 | 185,72 | 184,30 | 0,77 |
| Котельная №3, (ул. Семашко, 15) | 58,69 | 56,78 | 9,21 | 8,91 | 25,09 | 24,27 | 3,36 |
| Котельная №4, (ул. Ленинградская, 15) | 8,73 | 8,99 | 1,37 | 1,41 | 26,96 | 27,77 | -2,91 |
| Котельная №5, (ул. Рябиновая, 2) | 77,14 | 76,00 | 56,23 | 55,4 | 235,18 | 231,70 | 1,50 |
| Котельная №6, (ул. Рябиновая, 2) | 275,35 | 268,90 | 200,70 | 196 | 324,76 | 317,15 | 2,40 |
| Котельная №7, (ул. Шоссейная, 50) | 48,13 | 47,00 | 42,23 | 41,24 | 140,94 | 137,64 | 2,40 |
| ИТОГО | 2774,48 | 3016,64 | 3086,76 | 3161,33 | 955,71 | 1080,35 | 1,12 |

# Часть 9. Надежность теплоснабжения

Согласно данным, представленным администрацией поселка Мстера, на наружных тепловых сетях п. Мстера в течение 2015 утечек не было. Все мелкие неисправности оперативно устранялись специалистами участка по ремонту и эксплуатации тепловых сетей. Следует отметить нарастающий характер числа отказов.

На рисунке 1.6 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети

Рисунок 1.6 – Число и интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участков тепловой сети

Обусловленное длительным сроком эксплуатации и ненадлежащими объемами ремонтных работ состояние оборудования теплоисточников и тепловых сетей не может обеспечивать надежное функционирование систем теплоснабжения в будущем. Установлена прямая взаимосвязь между уровнем потерь ресурсов в сетях и интенсивностью отказов оборудования.

В п. Мстера потери тепловой энергии в сетях (11,13 %) выше среднеотраслевых показателей по городским поселениям Владимирской области (8,2%), Центрального Федерального округа (8,6%) и Российской Федерации в целом (10,6%). Это дает основания утверждать, что надежность функционирования системы теплоснабжения города ниже среднеотраслевого значения.

В статью затрат «Ремонт основных средств» необходимо ежегодно предусматривать затраты на ремонт участков тепловых сетей в соответствии с производственной и инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

# Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

# теплосетевых организаций

Согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» регулируемой организацией подлежит раскрытию информация:

а) о регулируемой организации (общая информация);

б) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения;

и) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

к) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

В таблице 1.15 представлены фактические технико-экономические показатели котельных п. Мстера за 2015 г.

Структура себестоимости производства тепловой энергии составляется теплоснабжающим организациям п. Мстера.

Таблица 1.15 – Технико-экономические показатели котельных п. Мстера за 2015 г.

| Наименование источника | Баланс тепловой энергии, Гкал | Расход условного топлива, тыс. т | Расход топлива* (природный газ, тыс. м3/уголь, тыс. т) | Расход электро- энергии, тыс. кВт | Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, м3/год | Расход воды, м3/год (на цели ГВС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка | Собственные нужды котельной | Потери | Полезный отпуск потребителям |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, (ул. Советская, 89) | 6346,5 | 40,5 | 261,6 | 6044,40 | 1002,74 | 868,93/ | 237,55 | 2220,0 | 3,59·103 |
| Котельная №2, (ул. 2 Кирзаводская, 10) | 12558,1 | 53,1 | 1710,7 | 10794,30 | 1693,63 | 1485,64/ | 410,18 | 3964,55 |  |
| Котельная №3, (ул. Семашко, 15) | 448,06 | 7,42 | 73,6 | 367,04 | 57,59 | 50,52/ | 7,34 | 134,81 |  |
| Котельная №4, (ул. Ленин-градская, 15) | 57,66 | 4,78 | 2,8 | 50,08 | 7,86 | 8,73/ | 0,85 | 18,39 |  |
| Котельная №5 (ул. Рябиновая,2) | 382,84 | 19,24 | 124,5 | 239,10 | 55,40 | /76,0 | 11,96 | 87,82 |  |
| Котельная №6, (ул. Рябиновая,2) | 675,58 | 19,24 | 38,34 | 618,0 | 196,00 | /268,90 | 30,90 | 226,98 |  |
| Котельная №7, (ул. Шоссейная,50) | 322,29 | 5,95 | 16,71 | 299,63 | 47,01 | 41,24/ | 5,99 | 110,05 |  |
| ИТОГО | 20791,03 | 150,23 | 2228,25 | 18412,55 | 3060,22 | 2455,05/ 344,90 | 704,7732 | 6762,60 | 3,59·103 |

# Часть 11. Цены (тарифы в сфере теплоснабжения)

В таблице 1.16 представлены тарифы на тепловую энергию на 2015 год, установленные Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области.

Таблица 1.16 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей п. Мстера

| Наименование предприятия | Тариф на тепловую энергию с 01.01.2015 по 31.12.2017, руб. за 1 Гкал, | Фактический тариф на тепловую энергию с 01.01.2015, руб. за 1 Гкал, | октябрь 2016 г. в % к декабрю 2014 г. | Постановление ДЦТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1391,39 |  |  | от 27.11.2015 г. № 48/5 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1507,46 |  |  |  |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 1507,46 |  |  |  |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 1568,09 |  |  |  |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 1568,09 |  |  |  |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 1630,40 |  |  |  |
| Население (тарифы указываются с учётом НДС) |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 1641,84 |  |  | от 27.11.2015 г. № 48/5 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 1778,80 |  |  |  |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 1778,80 |  |  |  |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 1850,35 |  |  |  |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 1850,35 |  |  |  |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 1923,87 |  |  |  |
| МУП Вязниковского района «Коммунальные системы», (станция Мстера) |
| Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учёта НДС) |
| 01.01.2015-30.06.2015 | 249,91 |  |  | от 27.11.2015 г. № 48/11 |
| 01.07.2015-31.12.2015 | 265,51 |  |  |  |
| 01.01.2016-30.06.2016 | 265,51 |  |  |  |
| 01.07.2016-31.12.2016 | 273,43 |  |  |  |
| 01.01.2017-30.06.2017 | 273,43 |  |  |  |
| 01.07.2017-31.12.2017 | 284,49 |  |  |  |

Анализ таблицы 1.16 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на тепловую энергию утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

По состоянию базового периода актуализации схемы теплоснабжения (2015-2016 гг.) тарифы на услуги теплоснабжения формировались следующим образом:

- Администрация МО Мстера формировала тариф на производство и передачу тепловой энергии как единый тариф для всех теплоисточников, находящихся в эксплуатации.

Калькуляция расходов теплоснабжающей организацией, связанная с производством, передачей и сбытом тепловой энергии представлена в таблице 1.17.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в п. Мстера не взимается в связи с отсутствием установленного тарифа на подключение. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в п. Мстера также не взимается.

Таблица 1.17 – Калькуляция расходов ОАО «Мстерский Ювелир»», связанных с производством, передачей и сбытом тепловой энергии (метод экономически обоснованных расходов)

| № п/п | Калькуляционные статьи затрат | Установлено ДЦТ с 2015 | Факт за 2015 год | Установлено ДЦТ на 2016 | Предложение на 2017 | Темп роста 201б год 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 7143,14 | 6346,5 | 7143,14 | 7179,14 | 100,5% |
|  | Покупка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсы, всего, Гкал | 7143,14 | 6346,5 | 7143,14 | 7179,14 | 100,5% |
|  | Собственные нужды котельной, Гкал |  | 40,05 | 44,93 | 45,2 | 100,7% |
|  | - в % к выработке | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 0,63% | 100,0% |
|  | Отпуск в сеть, Гкал | 7098,21 | 6306,45 | 7098,21 | 7133,91 | 100,5% |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал | 283,1 | 261,6 | 283,1 | 283,1 | 100,0% |
|  | - в % к отпуску в сеть | 4,15% | 4,15% | 4,15% | 3,97% | 95,7% |
|  | Полезный отпуск, Гкал | 6815,11 | 6044,85 | 6815,11 | 6850,81 | 100,5% |
|  |  | 3901,47 | 3514,91 | 3901,47 | 3734,77 |  |
|  | в т.ч. продажа на сторону, Гкал | 2 913,64 | 2 529,94 | 2 913,64 | 3 116,04 | 106,9% |
|  | бюджетные потребители | 1911,32 | 1469,26 | 1911,32 | 1925,65 | 100,7% |
|  | население | 860,03 | 845,42 | 860,03 | 855,35 | 99,5% |
|  | прочие | 142,29 | 215,26 | 142,29 | 85,1 | 59,8% |
|  | организация перепродавец |  |  |  | 249,94 |  |
| 1. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб | 5969,71 | 5432,1 | 6223,18 | 6735,4 | 108,2% |
| 1.1. | Топливо, тыс. руб | 5005,82 | 4560,3 | 5261,91 | 5559,3 | 105,7% |
|  | условное топливо, т у .т. | 1128,62 | 1002,74 | 1128,62 | 1134,3 | 100,5% |
|  | удельный расход топлива на про-во 1 Гкал. кг у.т | 158 | 158 | 158 | 158 | 100,0% |
|  | удельный расход топлива на отпуск 1 Гкал. кг у.т | 159 | 159 | 159 | 159 | 100,0% |
| 1.1.1 | Вид топлива | газ | газ | газ | газ |  |
|  | тыс. руб. | 5005,8 | 4560,3 | 3325,7 | 5559,3 | 167,2% |
|  | цена за 1 тыс. куб.м, руб. | 5205,12 | 5248,20 | 527S,95 | 5655,85 | 107,1% |
|  | тыс. куб. м | 961,71 | 868,93 | 630 | 982,93 | 156,0% |
|  | коэффициент перевода в натуральное топливо | 1,170 | 1,154 | 1,17 | 1,154 | 98,6% |
| 1.1.2 | Вид топлива | газ | газ | газ | газ |  |
|  | тыс. руб. | 0,00 |  | 1936,17 |  |  |
|  | цена за 1 тыс. куб.м, руб. | 0,00 |  | 5720,7 |  |  |
|  | тыс. куб. м | 0,00 |  | 338,45 |  |  |
|  | коэффициент перевода в натуральное топливо | 1,17 |  | 1,17 |  |  |
|  | Средневзвешенная цена газа, руб. за 1000 куб.м | 5205,12 | 5248,20 | 5433,33 | 5655,85 | 104,1% |
| 1.2. | Электроэнергия, тыс. руб | 928,67 | 845,66 | 933,61 | 1142,0 | 122,3% |
|  | цена, руб за 1 кВт/ч | 3,83 | 3,56 | 3,85 | 4,36 | 113,2% |
|  | тыс. кВт/ч | 242,4 | 237,55 | 242,50 | 261,94 | 108,0% |
|  | удельная норма расхода, кВт/ч на 1 Гкал | 33,93 | 37,43 | 33,94 | 36,49 | 107,5% |
| 1.3. | Холодная вода, тыс. руб. | 35,23 | 26,11 | 27,67 | 34,1 | 123,2% |
|  | цена, руб за 1 куб. м | 12,33 | 11,76 | 12,91 | 13,58 | 105,2% |
|  | тыс. куб. м | 2,86 | 2,22 | 2,14 | 2,51 | 117,1% |
|  | Удельная норма расхода, куб. м на 1 Гкал | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 116,5% |
| 2. | Операционные расходы, тыс. руб | 2840,0 | 4137,3 | 2991,6 | 3807,0 | 127,3% |
| 2.1. | Сырье и материалы, тыс. руб | 13,12 | 18,35 | 13,87 | 22,0 | 158,8% |
| 2.1.1 | Материалы для ХВО, тыс. руб (соль) |  | 7,17 | 0,00 | 8,41 |  |
|  | цена, руб. за 1 т, |  | 35S6,39 |  | 3722,68 |  |
|  | кол-во, т |  | 2,0 |  | 2,26 |  |
|  | Материалы для ХВО, тыс. руб (катионит) |  | 11,17 | 0,00 | 13,62 |  |
|  | цена, руб. за 1 т |  | 109000 |  | 113469 |  |
| 1.3. | Холодная вода, тыс. руб. | 35,23 | 26,11 | 27,67 | 34,1 |  |
|  | цена, руб за 1 куб. м | 12,33 | 11,76 | 12,91 | 13,58 |  |
|  | тыс. куб. м | 2,86 | 2,22 | 2,14 | 2,51 |  |
|  | Удельная норма расхода, куб. м на 1 Гкал | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |  |
| 2. | Операционные расходы, тыс. руб | 2840,0 | 4137,3 | 2991,6 | 3807,0 |  |
| 2.1. | Сырье и материалы, тыс. руб | 13,12 | 18,35 | 13,87 | 22,0 |  |
| 2.1.1 | Материалы для ХВО, тыс. руб (соль) |  | 7,17 | 0,00 | 8,41 |  |
|  | цена, руб, за 1 т, |  | 35S6,39 |  | 3722,68 |  |
|  | кол-во, т |  | 2,0 |  | 2,26 |  |
|  | Материалы для ХВО, тыс. руб (катионит) |  | 11,17 | 0,00 | 13,62 |  |
|  | цена, руб. за 1 т |  | 109000 |  | 113469 |  |

# Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

По итогам проведенного анализа текущего состояния системы теплоснабжения п. Мстера были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения:

1. Высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы.

2. Часть тепловых сетей п. Мстера отработала свой ресурс. Ряд колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии, износ сетей составляет 60%.

3. Низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

4. Отсутствие приборов учета в полном объеме на объектах теплоснабжения и у потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем и уровень потерь при ее транспортировке. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

5. Возникновение указанных проблем обусловлено дефицитом денежных средств, по причине низкого процента оплаты населением предоставленные коммунальные услуги, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства МО Мстёра в целом.

## ГЛАВА 2 «ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в п. Мстера (часть 5 главы 1 Обосновывающих материалов). Фактически сложившийся за 2015 год уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения по п. Мстера составляет 18,585 тыс. Гкал (таблица 1.7).

Основными факторами развития жилищного строительства в п. Мстера на перспективу являются как новая застройка в целях обеспечения жильем миграционного прироста населения, так и улучшение жилищных условий жителей города с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья.

Генеральным планом резервируются территории под малоэтажную многоквартирную застройку в п. Мстера - 10 га (24,0 тыс. кв. м общей площади, 480 квартир, 960 чел.), пос. Заречный и д. Слободка - 2,9 га (7,0 тыс. кв. м общей площади,140 квартир, 280 чел.).

Исходя из проектной численности постоянного населения, а так же необходимости повышения качества и комфортности проживания в течение срока реализации генерального плана требуется ввести не менее 74,6 тыс. кв. м жилищного фонда, в том числе 4,3 тыс. кв. м – многоквартирные жилые дома в п. Мстера, 2,3 тыс. кв. м – многоквартирные жилые дома

В пос. Заречный на первую очередь намечено строительство 7-квартирного 2-этажного жилого дома. В пос. Мстера теплоснабжение малоэтажной многоквартирной застройки к расчетному сроку. Как в пос. Мстера, так и в пос. Заречный и д. Слободка теплоснабжение предлагается осуществлять от поквартирных источников.

Подключение строящегося жилищного фонда к системе централизованного теплоснабжения предусматривается, как правило, для многоквартирной застройки, для районов индивидуальной застройки теплоснабжение и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных теплоисточников. Прогноз приростов строительных фондов представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Перспективные тепловые нагрузки нового строительства по Генеральному плану

| № | Территория застройки | Площадь застройки, га/ тыс. м2 площади жилых помещений | Количество квартир, ед. | Перспективный спрос объектов нового строительства на тепловую энергию, Гкал/ч | Наименование котельной, в зону влияния которой попадает застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселок Мстера | 10/24,0 | 480 | 1,068 | индивидуальное |
| 2 | Поселок Заречный | 2,9/7,0 | 140 | 0,311 | индивидуальное |
| 3 | Деревня Слободка |  |  |  |  |
|  | Всего: | 12,9/31,0 | 620 | 1,379 | ― |

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии со Сводом правил СП 131.13320.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология».

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных домов и для индивидуальных жилых строений.

Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-02-2003 задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитывалось для каждого типа учреждений и на основании полученных данных были определены средневзвешенные величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию общественно-деловых зданий.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции было использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжения и удельная тепловая нагрузка для системы ГВС (среднечасовая) определены для жилых и общественных зданий с учетом следующих допущений:

- норматив потребления горячей воды в жилых и общественно-деловых зданиях составляет 95 л/сут. на человека, принятый в соответствии с рекомендациями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- норматив потребления горячей воды только в жилых зданиях составляет 82,5 л/сут. на человека. Эта величина принята в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 28.05.2010 г. №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.

Результаты расчетов удельных значений расходов тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Удельное теплопотребление для вновь строящихся зданий поселка Мстера

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2013-2016 гг. | Жилая многоквартирная | 0,082 | 0 | 0,051 | 0,133 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,113 | 0 | 0,051 | 0,164 |
|  | Общественно-деловая | 0,068 | 0,089 | 0,021 | 0,178 |
| 2017-2022 гг. | Жилая многоквартирная | 0,07 | 0 | 0,051 | 0,121 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,096 | 0 | 0,051 | 0,147 |
|  | Общественно-деловая | 0,058 | 0,089 | 0,021 | 0,168 |
| 2022-2030 гг. | Жилая многоквартирная | 0,060 | 0 | 0,051 | 0,111 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,082 | 0 | 0,051 | 0,133 |
|  | Общественно-деловая | 0,049 | 0,089 | 0,021 | 0,159 |

По результатам расчетов планируемого прироста потребления тепловой энергии с учетом ввода новых строительных площадей зданий и реализации предложений по реконструкции котельных и участков тепловых сетей были разработаны перспективные балансы тепловой энергии по каждой котельной п. Мстера на период до 2030 г. с актуализацией на 2017 год (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Балансы тепловой энергии по источникам теплоснабжения п. Мстера

| Наименование параметра | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные показатели по всем котельным |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 20468,7 | 21862,8 | 22264,0 | 22330,8 | 22397,8 | 22465,0 | 22802,0 | 23144,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 149,8 | 181,5 | 156,3 | 156,8 | 157,3 | 157,7 | 160,1 | 162,5 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 20324,9 | 23328,1 | 22093,3 | 22159,6 | 22226,1 | 22292,7 | 22627,1 | 22966,5 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 2211,5 | 2444,8 | 2265,4 | 2272,2 | 2279,0 | 2285,9 | 2320,1 | 2354,9 |
| Полезный отпуск, Гкал, в т.ч. | 18113,4 | 20883,3 | 19843,2 | 19902,7 | 19962,4 | 20022,3 | 20322,6 | 20627,5 |
| - отопление и вентиляция | 13988,0 | 14371,1 | 14713,1 | 14757,3 | 14801,5 | 14845,9 | 15068,6 | 15294,7 |
| - ГВС | 2632,9 | 2640,8 | 2648,8 | 2656,7 | 2664,7 | 2704,6 | 2712,8 | 2720,9 |
| - пар на технологию | 1483,8 | 1488,3 | 1492,7 | 1497,2 | 1501,7 | 1506,2 | 1510,7 | 1515,3 |
| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир», п. Мстера, ул. Советская, д. 89 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 6346,5 | 7143,1 | 7179,1 | 7200,7 | 7222,3 | 7243,9 | 7352,6 | 7462,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 40,05 | 44,93 | 45,2 | 45,4 | 45,5 | 45,6 | 46,3 | 47,0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 6306,45 | 7098,2 | 7119,5 | 7140,9 | 7162,3 | 7183,8 | 7291,5 | 7400,9 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 261,6 | 283,1 | 283,9 | 284,8 | 285,7 | 286,5 | 290,8 | 295,2 |
| Полезный отпуск, Гкал, в т.ч. | 6044,85 | 6815,11 | 6850,8 | 6871,4 | 6892,0 | 6912,7 | 7016,3 | 7121,6 |
| - отопление и вентиляция | 3932,5 | 4314,5 | 4327,4 | 4340,4 | 4353,4 | 4366,5 | 4432,0 | 4498,5 |
| - ГВС | 628,9 | 628,9 | 630,8 | 632,7 | 634,6 | 636,5 | 646,1 | 655,8 |
| - пар на технологию | 1483,8 | 1483,8 | 1483,8 | 1483,8 | 1483,8 | 1483,8 | 1483,8 | 1483,8 |
| Котельная №2 ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (ОАО «МЗКСМ»), ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 12558,1 | 13154,2 | 13193,7 | 13233,2 | 13272,9 | 13312,8 | 13512,5 | 13715,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 53,1 | 54,2 | 54,4 | 54,5 | 54,7 | 54,9 | 55,7 | 56,5 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 12505,0 | 13100,0 | 13139,3 | 13178,7 | 13218,3 | 13257,9 | 13456,8 | 13658,6 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 1710,7 | 1719,8 | 1725,0 | 1730,1 | 1735,3 | 1740,5 | 1766,6 | 1793,1 |
| Полезный отпуск, Гкал, в т.ч. | 10794,30 | 11380,2 | 11414,3 | 11448,6 | 11482,9 | 11517,4 | 11690,1 | 11865,5 |
| - отопление и вентиляция | 8790,0 | 8790,0 | 8816,4 | 8842,8 | 8869,3 | 8896,0 | 9029,4 | 9164,8 |
| - ГВС | 2004,0 | 2004,0 | 2010,0 | 2016,0 | 2022,1 | 2028,2 | 2058,6 | 2089,5 |
| Котельная №3 МУЗ «Мстерская районная больница» (ООО «Теплосфера»), п. Мстера, ул. Семашко, д. 15 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 448,06 | 449,4 | 450,8 | 452,1 | 453,5 | 454,8 | 461,6 | 468,6 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 7,42 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,8 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 440,64 | 442,0 | 443,3 | 444,6 | 446,0 | 447,3 | 454,0 | 460,8 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 73,6 | 73,8 | 74,0 | 74,3 | 74,5 | 74,7 | 75,8 | 77,0 |
| Полезный отпуск, Гкал, в т.ч. | 367,04 | 368,1 | 369,2 | 370,4 | 371,5 | 372,6 | 378,2 | 383,8 |
| - отопление и вентиляция | 367,04 | 368,1 | 369,2 | 370,4 | 371,5 | 372,6 | 378,2 | 383,8 |
| Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» (ООО «Теплосфера»), п. Мстера, ул. Ленинградская, д. 15 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 57,66 | 57,7 | 57,8 | 58,0 | 58,2 | 58,4 | 59,2 | 60,1 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4,78 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 52,9 | 52,9 | 53,0 | 53,2 | 53,4 | 53,5 | 54,3 | 55,1 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| Полезный отпуск, Гкал, в т.ч. | 50,08 | 50,1 | 50,2 | 50,4 | 50,5 | 50,7 | 51,4 | 52,2 |
| - отопление и вентиляция | 57,7 | 57,7 | 57,8 | 58,0 | 58,2 | 58,4 | 59,2 | 60,1 |
| Котельная №5 с. Станки (ООО «Вязники Энергия»), с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 382,84 | 382,84 | 382,84 | Строительство объединённой БМК не позднее октября 2018 года мощностью 1,0 МВт, 0,86 Гкал/ч |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 19,24 | 19,24 | 19,24 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 363,6 | 363,6 | 363,6 |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 124,5 | 124,5 | 124,5 |  |
| Полезный отпуск, Гкал, в т.ч. | 239,10 | 239,10 | 239,10 |  |
| - отопление и вентиляция | 233,6 | 233,6 | 233,6 |  |
| Котельная №6 с. Станки (ООО «Вязники Энергия»), с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 675,58 | 675,58 | 675,58 | Строительство объединённой БМК не позднее октября 2018 года мощностью 1,0 МВт, 0,86 Гкал/ч |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 19,24 | 19,24 | 19,24 |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 656,3 | 656,3 | 656,3 |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 38,3 | 38,3 | 38,3 |  |
| Полезный отпуск, Гкал, в т.ч. | 618,00 | 618,0 | 618,00 |  |
| - отопление и вентиляция | 607,2 | 607,2 | 607,2 |  |
| Котельная №7 Вязовская СОШ (ООО Теплосфера»), ст. Мстера, ул. Шоссейная, д. 50 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 322,29 | 323,3 | 324,2 | 325,2 | 326,2 | 327,2 | 332,1 | 337,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 5,95 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | 316,34 | 317,3 | 318,2 | 319,2 | 320,2 | 321,1 | 325,9 | 330,8 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал | 16,71 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 16,9 | 17,0 | 17,2 | 17,5 |
| Полезный отпуск, Гкал, в т.ч. | 299,63 | 300,5 | 301,4 | 302,3 | 303,2 | 304,2 | 308,7 | 313,3 |
| - отопление и вентиляция | 299,63 | 300,5 | 301,4 | 302,3 | 303,2 | 304,2 | 308,7 | 313,3 |
| Котельная БМК 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч). Село Станки объединение тепловых нагрузок |
| Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  | 1058,4 | 1061,6 | 1064,8 | 1068,0 | 1084,0 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал |  |  | 38,5 | 38,6 | 38,7 | 38,8 | 39,4 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |  |  | 1019,9 | 1023,0 | 1026,1 | 1029,1 | 1044,6 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал |  |  | 162,8 | 163,3 | 163,8 | 164,3 | 166,8 |
| Полезный отпуск, Гкал, в т.ч. |  |  | 857,10 | 859,7 | 862,3 | 864,8 | 877,8 |
| - отопление и вентиляция |  |  | 840,8 | 843,3 | 845,9 | 848,4 | 861,1 |

## ГЛАВА 3 «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования п. Мстера не разрабатывалась в соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Централизованное теплоснабжение осуществляется в п. Мстера, численность населения 4 270  человек на 1 января 2016 года (менее 100 тыс. жителей).

Графические схемы централизованных систем теплоснабжения п. Мстера представлены в Приложении № 1.

## ГЛАВА 4 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ»

В таблице 4.1 приведены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источникам теплоснабжения по годам до 2020 г. и на периоды до 2030 г.

Существующая система теплоснабжения п. Мстера в целом обеспечивает покрытие перспективной тепловой нагрузки потребителей. Суммарные профицит тепловой мощности системы теплоснабжения города, на момент актуализации схемы теплоснабжения составляет 18,871 Гкал/ч.

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что имеются возможности обеспечения вновь подключаемых нагрузок в соответствии с перспективами развития поселка Мстера. При подключении новых объектов капитального строительства в п. Мстера, а также при перераспределении нагрузок между теплоисточниками дефицитов мощности у оставшихся теплоисточников не возникает.

Таблица 4.1 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных п. Мстера в период до 2030 г.

| Наименование котельной | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| Тепловой район №1 |
| Котельная №1 | 1,822 | 5,06 | 3,238 | 1,877 | 5,06 | 3,18334 | 1,742 | 5,06 | 3,318 | 1,794 | 5,06 | 3,26574 |
| - отопление и вентиляция | 0,791 |  |  | 0,815 |  |  | 0,791 |  |  | 0,815 |  |  |
| - горячее водоснабжение | 0,263 |  |  | 0,271 |  |  | 0,268 |  |  | 0,276 |  |  |
| - пар | 0,63 |  |  | 0,649 |  |  | 0,630 |  |  | 0,649 |  |  |
| - потери тепловой энергии | 0,119 |  |  | 0,123 |  |  | 0,037 |  |  | 0,038 |  |  |
| - собственные нужды | 0,019 |  |  | 0,020 |  |  | 0,016 |  |  | 0,016 |  |  |
| Тепловой район №2 |
| Котельная №2 | 2,698 | 16,77 | 14,072 | 2,779 | 16,77 | 13,991 | 2,862 | 16,77 | 13,908 | 2,948 | 16,77 | 13,822 |
| - отопление и вентиляция | 1,72 |  |  | 1,772 |  |  | 1,825 |  |  | 1,879 |  |  |
| - горячее водоснабжение | 0,239 |  |  | 0,246 |  |  | 0,254 |  |  | 0,261 |  |  |
| - потери тепловой энергии | 0,717 |  |  | 0,739 |  |  | 0,761 |  |  | 0,783 |  |  |
| - собственные нужды | 0,022 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,024 |  |  |
| Тепловой район №3 |
| Котельная №3 | 0,238 | 0,258 | 0,062 | 0,238 | 0,258 | 0,062 | 0,238 | 0,258 | 0,062 | 0,238 | 0,258 | 0,062 |
| - отопление и вентиляция | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |
| - горячее водоснабжение | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| - потери тепловой энергии | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |
| - собственные нужды | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |
| Тепловой район №4 |
| Котельная №4 | 0,027 0,024 0 | 0,029 | 0,002 | 0,028 0,025 0 | 0,029 | 0,00119 | 0,029 0,025 0 | 0,029 | 0,0004 | 0,029 0,026 0 | 0,029 | 0,0004 |
| - отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери тепловой энергии | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  |
| - собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой район №5 |
| Котельная №5 | 0,117 0,057 0 0,052 | 0,52 | 0,403 | 0,121 0,059 0 0,054 | 0,52 | 0,399 | 0,121 0,059 0 0,054 | 0,52 | 0,399 |  |  |  |
| - отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой район №6 |
| Котельная №6 | 0,322 0,298 0 0,016 0,008 | 0,52 | 0,198 | 0,332 0,307 0 0,016 0,008 | 0,52 | 0,18834 | 0,332 0,307 0 0,016 0,008 | 0,52 | 0,18834 |  |  |  |
| - отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой район №5+6 |
| Котельная №5+6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,439 0,355 0,068 0,016 | 0,86 | 0,421 |
| - отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой район №7 |
| Котельная №7 | 0,166 | 0,172 | 0,006 | 0,166 | 0,172 | 0,006 | 0,166 | 0,172 | 0,006 | 0,166 | 0,172 | 0,006 |
| отопление и вентиляция | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |
| горячее водоснабжение | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| потери тепл. эн. собствен. нужды | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  |
| Всего в границах п. Мстера | 5,39 | 23,329 | 17,981 | 5,541 | 23,329 | 17,83087 | 5,49 | 23,329 | 17,88174 | 5,614 | 23,149 | 17,57714 |

Продолжение таблицы 4.1.

| Наименование котельной | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| Тепловой район №1 |
| Котельная №1 | 1,848 | 5,06 | 3,212 | 1,904 | 5,06 | 3,157 | 1,961 | 5,06 | 3,10 | 2,019 | 5,06 | 3,041 |
| - отопление и вентиляция | 0,839 |  |  | 0,864 |  |  | 0,890 |  |  | 0,917 |  |  |
| - горячее водоснабжение | 0,284 |  |  | 0,293 |  |  | 0,302 |  |  | 0,311 |  |  |
| - пар | 0,668 |  |  | 0,688 |  |  | 0,709 |  |  | 0,730 |  |  |
| - потери тепловой энергии | 0,039 |  |  | 0,040 |  |  | 0,042 |  |  | 0,043 |  |  |
| - собственные нужды | 0,017 |  |  | 0,017 |  |  | 0,018 |  |  | 0,019 |  |  |
| Тепловой район №2 |
| Котельная №2 | 3,037 | 16,77 | 13,733 | 3,128 | 16,77 | 13,6423 | 3,222 | 16,77 | 13,548 | 3,318 | 16,77 | 13,452 |
| - отопление и вентиляция | 1,936 |  |  | 1,994 |  |  | 2,054 |  |  | 2,115 |  |  |
| - горячее водоснабжение | 0,269 |  |  | 0,277 |  |  | 0,285 |  |  | 0,294 |  |  |
| - потери тепловой энергии | 0,807 |  |  | 0,831 |  |  | 0,856 |  |  | 0,882 |  |  |
| - собственные нужды | 0,025 |  |  | 0,026 |  |  | 0,026 |  |  | 0,027 |  |  |
| Тепловой район №3 |
| Котельная №3 | 0,238 | 0,258 | 0,062 | 0,238 | 0,258 | 0,062 | 0,238 | 0,258 | 0,062 | 0,238 | 0,258 | 0,062 |
| - отопление и вентиляция | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  |
| - горячее водоснабжение | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| - потери тепловой энергии | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |
| - собственные нужды | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  | 0,005 |  |  |
| Тепловой район №4 |
| Котельная №4 | 0,029 0,027 0 0,001 0,002 | 0,029 | 0,00036 | 0,029 0,028 0 0,001 0,002 | 0,029 | 0,00036 | 0,029 0,029 0 0,001 0,002 | 0,029 | 0,00036 | 0,029 0,030 0 0,001 0,002 | 0,029 | 0,00036 |
| - отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой район №5 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой район №6 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой район №5+6 |
| Котельная №5+6 | 0,466 0,377 0,000 0,072 0,017 | 0,86 | 0,394 | 0,480 0,388 0,000 0,074 0,017 | 0,86 | 0,380 | 0,494 0,400 0,000 0,077 0,018 | 0,86 | 0,366 | 0,509 0,412 0,000 0,079 0,019 | 0,86 | 0,351 |
| - отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловой район №7 |
| Котельная №7 | 0,166 | 0,172 | 0,006 | 0,166 | 0,172 | 0,006 | 0,166 | 0,172 | 0,006 | 0,166 | 0,172 | 0,006 |
| отопление и вентиляция | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |
| горячее водоснабжение | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| потери тепл. эн. собствен. нужды | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  | 0,007 |  |  |
| Всего в границах п. Мстера | 5,784 | 23,149 | 17,40736 | 5,945 | 23,149 | 17,24766 | 6,11 | 23,149 | 17,08236 | 6,279 | 23,149 | 16,91236 |

## ГЛАВА 5 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- При расчете учитывается расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах открытой схемы теплоснабжения;

- Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь возводимых зданиях будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и расчетный часовой расход подпиточной воды в разрезе источников теплоснабжения п. Мстера представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Перспективный баланс теплоносителя систем теплоснабжения п. Мстера

| Наименование параметра | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные показатели по всем котельным |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 20468,7 | 21862,8 | 22264,0 | 22330,8 | 22397,8 | 22465,0 | 22802,0 | 23144,0 |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, тыс. м3/год | 6634,16 | 6511,67 | 6708,9 | 6729,0 | 6749,2 | 6769,5 | 6871,0 | 6974,1 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 4,836 | 4,836 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 8,760 | 8,760 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,4 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 4,204 | 4,204 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Расход воды на отпуск теплоносителя на цели горячего водоснабжения потребителей, м3/год | 3612,0 | 3612,0 | 3622,8 | 3633,7 | 3644,6 | 3655,5 | 3710,4 | 3766,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | 0,430 | 0,430 | 1509,6 | 1514,1 | 1518,7 | 1523,3 | 1546,1 | 1569,3 |
| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир», п. Мстера, ул. Советская, д.89 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 6346,5 | 7143,1 | 7179,1 | 7200,7 | 7222,3 | 7243,9 | 7352,6 | 7462,9 |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, тыс. м3/год | 2220,0 | 2140,0 | 2146,420 | 2152,859 | 2159,318 | 2165,796 | 2198,283 | 2231,257 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 1,580 | 1,580 | 1,585 | 1,589 | 1,594 | 1,599 | 1,623 | 1,647 |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 2,400 | 2,400 | 2,407 | 2,414 | 2,422 | 2,429 | 2,465 | 2,502 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,85 |
| Расход воды на отпуск теплоносителя на цели горячего водоснабжения потребителей, м3/год | 3612,0 | 3612,0 | 3622,8 | 3633,7 | 3644,6 | 3655,5 | 3710,4 | 3766,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч | 0,430 | 0,430 | 0,431 | 0,433 | 0,434 | 0,435 | 0,442 | 0,448 |
| Котельная №2 ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (ОАО «МЗКСМ»), ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 12558,1 | 13154,2 | 13193,7 | 13233,2 | 13272,9 | 13312,8 | 13512,5 | 13715,1 |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, тыс. м3/год | 3964,55 | 3964,55 | 3976,444 | 3988,373 | 4000,338 | 4012,339 | 4072,524 | 4133,612 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 3,16 | 3,16 | 3,169 | 3,179 | 3,189 | 3,198 | 3,246 | 3,295 |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 6,25 | 6,25 | 6,269 | 6,288 | 6,306 | 6,325 | 6,420 | 6,517 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 3,09 | 3,09 | 3,10 | 3,11 | 3,12 | 3,13 | 3,17 | 3,22 |
| Котельная №3 МУЗ «Мстерская районная больница» (ООО «Теплосфера»), п. Мстера, ул. Семашко, д. 15 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 448,06 | 449,40418 | 450,752393 | 452,10465 | 453,4609637 | 454,82135 | 461,64367 | 468,56832 |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, тыс. м3/год | 134,81 | 135,21 | 135,62 | 136,03 | 136,44 | 136,84 | 138,90 | 140,98 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

| Котельная №5 с. Станки (ООО «Вязники Энергия»), с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |
| --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 382,84 | 382,84 | 382,84 | Переключение тепловой нагрузки на объединённую БМК мощностью 1,163 МВт, 0,86 Гкал/ч |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, тыс. м3/год | 87,82 | 87,82 | 87,82 |  |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 |  |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| Котельная №6 с. Станки (ООО «Вязники Энергия»), с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 675,58 | 675,58 | 675,58 | Переключение тепловой нагрузки на объединённую БМК мощностью 1,163 МВт, 0,86 Гкал/ч |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, тыс. м3/год | 226,98 | 226,98 | 226,98 |  |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 |  |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| Котельная №7 Вязовская СОШ (ООО Теплосфера»), ст. Мстера, ул. Шоссейная, д. 50 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 322,3 | 323,3 | 324,2 | 325,2 | 326,2 | 327,2 | 332,1 | 337,0 |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, тыс. м3/год | 110,05 | 110,38 | 110,71 | 111,04 | 111,38 | 111,71 | 113,39 | 115,09 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,0150 | 0,0150 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0152 | 0,0152 | 0,0155 | 0,0157 |
| Производительность ВПУ, м3/ч | 0,0900 | 0,0903 | 0,0905 | 0,0908 | 0,0911 | 0,0914 | 0,0927 | 0,0941 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч | 0,0750 | 0,0752 | 0,0755 | 0,0757 | 0,0759 | 0,0761 | 0,0773 | 0,0784 |

| Котельная БМК 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч). Село Станки объединение тепловых нагрузок |
| --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | Строительство БМК не позднее октября 2018 года 1,163 МВт | 1058,4 | 1061,6 | 1064,8 | 1068 | 1084 |
| Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, тыс. м3/год |  | 314,80 | 315,744 | 316,692 | 317,642 | 322,406 |
| Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч |  | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Производительность ВПУ, м3/ч |  | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Анализ перспективного баланса теплоносителя систем теплоснабжения показал, что при реализации рассматриваемых проектов по реконструкции (техперевооружению) источников теплоснабжения нет необходимости предусматривать мероприятия по увеличению производительности водоподготовительных установок.

Без учета химводоподготовки теплоносителя для нужд горячего водоснабжения, профицит мощности водоподготовительных установок п. Мстера составляет порядка 3,8 м3/ч,  дефицит отсутствует.

С целью снижения высокого дефицита мощности водоподготовительных установок рекомендуется администрации совместно с ООО «Вязники Энергия» и управляющими компаниям рассмотреть вопрос о переходе на закрытую систему горячего водоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах, с учетом подачи в тепловую сеть «сырой» воды, в разрезе источников представлено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Объем потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

| Наименование источника | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 | Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч | Резерв (+)/Дефицит (-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, (ул. Советская, 89) | 27,971 | 2,845 | +0,39 |
| Котельная №2, (ул. 2 Кирзаводская, 10) | 94,651 | 8,435 | +3,09 |
| Котельная №3, (ул. Семашко, 15) | 0,913 | 0,085 | +0,11 |
| Котельная №5, (ул. Рябиновая, 2) | 1,092 | 0,102 | +0,10 |
| Котельная №6,(ул. Рябиновая, 2) | 2,862 | 0,221 | +0,06 |
| Котельная №7,(ул. Шоссейная, 50) | 0,810 | 0,083 | +0,75 |

Анализ таблицы 5.2 показывает, что часть ВПУ на источниках теплоснабжения способно полностью покрыть нагрузки по расходу теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения п. Мстера.

Аварийные режимы подпитки теплосети, где производительность ВПУ недостаточна для покрытия нагрузки, осуществляется с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды, и как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

## ГЛАВА 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Поселок Мстера характеризуется разветвленной сетью газоснабжения высокого давления, к которой подключены все котельные города. Учитывая это обстоятельство, представляется целесообразным развивать источники теплоснабжения путем их модернизации под потребности существующих потребителей и на перспективу до 10 лет, автоматизации (вплоть до полностью автономного режима работы маломощных котельных), ликвидации паровых котельных, исключении из технологической цепочки ветхих тепловых сетей.

При рассмотрении проектов схемы теплоснабжения представляется целесообразным сконцентрировать усилия на наиболее проблемных объектах, отдача от реализации мероприятий, по которым будет наиболее быстрой, в пределах финансовых возможностей, как потребителей, так и поселка Мстера. В этих условиях общий план по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии включает следующие мероприятия:

• Строительство блочно-модульной котельной № 5 в с. Станки для жилых домов, ул.  Рябиновая д.1, д. 3, д. 5 и МДОУ детский сад «Рябинка», мощностью 1,0 МВт;

• Перевод отопления п. Мстера, ул. Советская, д. 96, п. Мстера, ул. Мира, д. 3 от котельной ЗАО «Мстерский Ювелир» на индивидуальное отопление.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и экономичность работы теплоисточников в центральной части поселка, оптимизировать их загрузку.

По мере реализации указанных мероприятий может определиться направление развития системы теплоснабжения в перспективных районах застройки поселения.

Для подключения объектов нового строительства к системе теплоснабжения необходимо подвести к участкам нового строительства сети теплоснабжения; строительство дополнительных мощностей теплоисточников не требуется.

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения п. Мстера приведен в таблице 4.1.

Производительность устанавливаемого оборудования теплоисточников выбиралась на основании составленных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также с учетом необходимости обеспечения аварийного резерва по СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети, (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280).

Конфигурация и тип устанавливаемого оборудования теплоисточников подлежит определению на этапе проведения проектно-изыскательских работ.

В таблице 6.1 приведены капитальные вложения в инвестиционные проекты. Для капитального ремонта котлов и строительства новой котельной в посёлке Мстера необходимо инвестировать не менее 11,844 млн. руб. (таблица 7.2).

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в проекты по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Наименование проекта | Объем финансовых потребностей (в ценах 2016 г.), тыс. руб. | Период реализации проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| 1. Капитальный ремонт котла ДЕ-10/14ДМ (замена трубной системы) «ООО «МЗКСМ», котельная 2, ст. Мстера, ул. 2-я Кирзаводская, д. 10 | 1547,20 | 1547,20 |  |  |  |  |  |
| Проектные и изыскательные работы | 77,36 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 820,01 |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные и пусконаладочные расчёты | 618,88 |  |  |  |  |  |
| Государственная экспертиза | 30394 |  |  |  |  |  |
| Сумма | 1547,20 |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство котельной с. Станки по ул. Рябиновая, д.2 мощностью 1,0 МВт | 10824,0 |  | 10824,0 |  |  |  |  |
| Проектные и изыскательные работы |  | 514,86 |  |  |  |  |
| Оборудование |  | 5984,29 |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные и пусконаладочные расчёты |  | 4118,90 |  |  |  |  |
| Государственная экспертиза |  | 205,95 |  |  |  |  |
| Сумма |  | 10824,0 |  |  |  |  |
| Итого | 1547,2 | 10824,0 |  |  |  |  |

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Таким образом, теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Актуальность строительства блочно-модульной котельной на замену котельных № 5, 6 обусловлена низкой эффективностью существующих котельных. Реконструкция котельной № 2 связана с значительным износом котлового оборудования.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки, а также ее распределение между источниками представлено в Главе 5. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения п. Мстера до 2030 г.

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для существующего состояния систем теплоснабжения и расчетного периода (до 2030 г.) с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии (мощности). Результаты расчетов приведены в таблице 6.3.

В каждой из систем теплоснабжения, в которых планируется подключение новых потребителей, радиус эффективного теплоснабжения определен как отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов.

Таблица 6.3 – Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии (мощности) п. Мстера

| № п/п | Номер котельной | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №5+6 | №7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой отпуск А, Гкал | 6306,45 | 12505,0 | 440,64 | 52,9 | 363,6 | 656,3 | 1019,9 | 316,34 |
| 2 | Тариф на тепловую энергию Т, руб./Гкал | 1507,46 | 1226,96 | 3984,34 | 2115,80 | 2080,01 | 2080,01 | 2080,01 | 3984,34 |
| 3 | Годовые затраты на транспорт теплоты, тыс. руб./год | 9506,7 | 15343,1 | 1755,7 | 111,9 | 756,3 | 1365,1 | 2121,4 | 1260,4 |
| 4 | Число часов работы системы теплоснабжения в год, ч | 8400 | 8400 | 5112 | 5112 | 5112 | 5112 | 5112 | 5112 |
| 5 | Среднечасовые затраты на транспорт теплоты, тыс. руб./ч | 1,132 | 1,827 | 0,343 | 0,022 | 0,148 | 0,267 | 0,415 | 0,247 |
| 6 | Мощность Q, Гкал/ч | 5,06 | 16,77 | 0,258 | 0,029 | 0,52 | 0,52 | 0,86 | 0,172 |
| 7 | Радиус эффективного теплоснабжения L, м | 215,85 | 534,04 | 66,64 | 26,52 | 64,2 | 138,2 | 140,5 | 75,0 |
| 8 | Удельные затраты на транспорт теплоты Z, тыс. руб./(ч·Гкал/ч·м) | 0,0010 | 0,0002 | 0,0200 | 0,0285 | 0,0044 | 0,0037 | 0,0034 | 0,0191 |
| 9 | Максимальный радиус теплоснабжения, м | 550,25 | 848,34 | 65,0 | 26,5 | 40,8 | 171,7 | 138,2 | 70,0 |

Для всех источников тепловой энергии эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах действия.

## ГЛАВА 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ»

Для поддержания сложившегося в посёлке Мстера теплогидравлического режима сфере передачи тепловой энергии необходимо ремонтные работы, на что потребуется не менее 7,644 млн. руб. (таблица 7.2).

В связи с этим основные инвестиции в развитие сетей теплоснабжения будут сосредоточены на обеспечении оптимального перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками.

Для обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции участков. Перечень участков приведен в таблице 7.2.

Реализация мероприятий, представленных в таблице 7.2, планируется осуществлять в объеме, предусмотренном тарифом на тепловую энергию теплоснабжающих организаций за счет статьи «Ремонт основных средств».

Таблица 7.2 – Предложения по реконструкции тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Техническая характеристика | Год прокладки | Год реконструкции | Способ прокладки | Объем финансовых потребностей (в ценах 2016 г.), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр, мм | Протяженность, м |  |  |  |  |
| Реконструкция теплосети жилых домов пос. Мстера, ул. Советская, 88, 90 | 159 | 395,6 | 1989 | 2025 | наземная | 3026,96 |
| Реконструкция теплосети МБОУ «Мстерская СОШ им. И.И. Голубева» | 108 | 158,0 | 1989 | 2017-2019 | канальная | 1761,83 |
| Реконструкция теплосети ПЧ-68 пос. Мстера | 57 | 125,5 | 1989 | 2025 | наземная | 392,69 |
| Реконструкция теплосети МУП «Коммунальные системы», пос. Мстера | 40 | 199,0 | 1983 | 2025 | наземная | 478,98 |
| Строительство новой тепловой сети для объединения тепловых нагрузок от котельных с. Станки | 89 | 236,0 | 2007 | 2025 | наземная | 1136,03 |
|  | 108 | 85,0 | 1989 | 2025 | наземная | 438,11 |
|  | 89 | 40,0 | 1989 | 2025 | канальная | 409,70 |
| Итого | 7644,34 |

## ГЛАВА 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.

В перспективе для п. Мстера природный газ остаётся единственным используемым видом топлива на источниках теплоснабжения, что объясняется наибольшей экономической эффективностью его применения при производстве тепловой энергии.

Расчет плановых значений удельных расходов топлива на выработанную тепловую энергию проводился на основании главы V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» Приказа Минэнерго РФ от 20 декабря 2008 г. №323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

Для расчета плановых показателей потребления топлива на объектах теплоснабжения п. Мстера были приняты следующие условия:

- Для расчета перспективного потребления топлива принимались значения плановой выработки тепловой энергии, приведенные в Главе 2 Обосновывающих материалов;

- Перспективный удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими установленными УРУТ на выработку тепловой энергии;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

В таблице 8.1 приведены расчеты годового потребления топлива котельных п. Мстера.

Таблица 8.1 – Расчет годового потребления топлива котельных п. Мстера

| Наименование параметра | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарные показатели по всем котельным |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 20468,7 | 21862,8 | 22264,0 | 22330,8 | 22397,8 | 22465,0 | 22802,0 | 23144,0 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 145,6 | 143,6 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,4 | 141,3 | 141,3 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 2980,32 | 3138,42 | 3147,32 | 3156,76 | 3166,23 | 3175,73 | 3222,66 | 3270,30 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (природный газ), тыс. м3 | 2729,32 | 2822,37 | 2829,98 | 2838,47 | 2846,99 | 2855,53 | 2897,75 | 2940,60 |
| Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир», п. Мстера, ул. Советская, д.89 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 6346,5 | 7143,1 | 7179,1 | 7200,7 | 7222,3 | 7243,9 | 7352,6 | 7462,9 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 158,0 | 158,0 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 1002,75 | 1128,62 | 1132,01 | 1135,40 | 1138,81 | 1142,22 | 1159,36 | 1176,75 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (природный газ), тыс. м3 | 868,93 | 961,71 | 964,60 | 967,49 | 970,39 | 973,30 | 987,90 | 1002,72 |
| Котельная №2 ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (ОАО «МЗКСМ»), ст. Мстера, ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 12558,1 | 13154,2 | 13193,7 | 13233,2 | 13272,9 | 13312,8 | 13512,5 | 13715,1 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 134,9 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 1693,69 | 1725,60 | 1730,78 | 1735,97 | 1741,18 | 1746,40 | 1772,60 | 1799,19 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (природный газ), тыс. м3 | 1485,64 | 1485,64 | 1490,10 | 1494,57 | 1499,05 | 1503,55 | 1526,10 | 1548,99 |

| Котельная №3 МУЗ «Мстерская районная больница» (ООО «Теплосфера»), п. Мстера, ул. Семашко, д. 15 |
| --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 448,06 | 449,40418 | 450,752393 | 452,10465 | 453,4609637 | 454,82135 | 461,64367 | 468,56832 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 127,0 | 125,5 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 57,59 | 57,76 | 57,94 | 58,11 | 58,28 | 58,46 | 58,63 | 58,81 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (уголь), т | 50,52 | 50,67 | 50,82 | 50,97 | 51,13 | 51,28 | 51,43 | 51,59 |
| Котельная №4 «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» (ООО «Теплосфера»), ул. Ленинградская, д. 15 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 448,06 | 435,2 | 436,5 | 437,8 | 439,1 | 440,4 | 447,1 | 453,8 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 17,5 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 7,86 | 7,86 | 7,88 | 7,91 | 7,93 | 7,95 | 8,07 | 8,20 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (природный газ), тыс. м3 | 87,30 | 87,30 | 87,56 | 87,82 | 88,09 | 88,35 | 89,68 | 91,02 |
| Котельная №5 с. Станки (ООО «Вязники Энергия»), с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 382,84 | 382,8 | 382,84 | Строительство объединённой БМК не позднее октября 2018 года мощностью 1,163 МВт, 0,86 Гкал/ч |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 124,9 | 124,9 | 124,9 |  |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 47,82 | 47,82 | 47,82 |  |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (уголь), т | 54,59 | 54,59 | 54,59 |  |

| Котельная №6 с. Станки (ООО «Вязники Энергия»), с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |
| --- |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 675,58 | 675,6 | 675,58 | Строительство объединённой БМК не позднее октября 2018 года мощностью 1,163 МВт, 0,86 Гкал/ч |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 183,0 | 182,9 | 183,0 |  |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 123,60 | 123,60 | 123,60 |  |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (уголь), т | 141,1 | 141,1 | 141,1 |  |
| Котельная БМК 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч). Село Станки объединение тепловых нагрузок |
| Выработка тепловой энергии, Гкал |  | 1058,4 | 1061,6 | 1064,8 | 1068 | 1084 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал |  | 161,96 | 161,96 | 161,96 | 161,95 | 164,38 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. |  | 171,42 | 171,93 | 172,45 | 172,97 | 175,56 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (природный газ), тыс. м3 |  | 195,42 | 196,01 | 196,59 | 197,18 | 200,14 |
| Котельная №7 Вязовская СОШ (ООО «Теплосфера»), ст. Мстера, ул. Шоссейная, д. 50 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 322,29 | 323,26 | 324,23 | 325,20 | 326,17 | 327,15 | 332,06 | 337,04 |
| Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 |
| Расход условного топлива на выработку, т у.т. | 47,01 | 47,15 | 47,30 | 47,44 | 47,58 | 47,72 | 48,44 | 49,17 |
| Расход натурального топлива на выработку тепла (природный газ), тыс. м3 | 41,24 | 41,36 | 41,49 | 41,61 | 41,74 | 41,86 | 42,49 | 43,13 |

## ГЛАВА 9 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Надежность системы теплоснабжения, определяемая, нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей. Исходя из этого в качестве показателей, характеризующих надежность работы системы теплоснабжения, определены следующие индикаторы:

- уровень потерь (Гкал/км), определяемый отношением объема потерь тепловой энергии к протяженности сетей;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%), определяемый отношением протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности всех сетей;

- индекс замены оборудования (%), определяемый отношением количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования.

С целью повышения надежности систем теплоснабжения на период до 2027 года предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- модернизация оборудования теплоисточников;

- модернизация тепловых пунктов;

- перекладка сетей.

В соответствии с п. 34 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 г. №452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения» фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации (), рассчитывается по формуле:

, 				  (9.1)

где  – количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, ед;

– суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км.

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (), рассчитываются по формуле (п.15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 г. №452):

, 	   (9.2)

где   – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

– год реализации инвестиционной программы;

– суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации, км.;

– общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации проектов.

Результаты произведенных расчетов по формуле 9.2 представлены в таблице 9.1.

Количественные значения указанных целевых показателей на период с 2015 по 2027 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения в запланированные сроки (таблица 9.1).

Таблица 9.1 – Целевые показатели надежности системы теплоснабжения п. Мстера

| Индикатор | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 - 2025 гг. | 2026 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовые потери тепловой энергии на сетях, Гкал/км | 292,1 | 270,6 | 271,4 | 272,2 | 273,1 | 277,2 |
| Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей, %* | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 24 | 46 |
| Индекс замены оборудования, % | - | 25,2 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 17,8 |
| Надежность объектов тепловых сетей | 1,159 | 1,111 | 1,063 | 1,027 | 0,311 | 0,311 |

Примечание: * - доля сетей, нуждающихся в замене, определена на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения и должна регулярно пересматриваться в рамках актуализации схемы на основании результатов технического обследования.

## ГЛАВА 10 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с пунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.

Все стоимостные показатели рассчитаны на основании утвержденных смет, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2016 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов.

Источниками финансирования мероприятий являются внебюджетные источники и средства бюджета п. Мстера.

Внебюджетными источниками являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов (инвестиционной составляющей в тарифе). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с инвестиционной составляющей в тарифах.

Технико-экономические и финансово-экономические расчеты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.

Увеличение затрат теплоснабжающей организации за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционной составляющей и платы за подключение, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст.256 Налогового кодекса РФ).

Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджет муниципального образования, расходы на амортизацию не учитывались.

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2016 года, составляет 14 лет. Расчетный период действия схемы – 2030 г. Шаг расчета принимался равным одному календарному году.

Оценка капитальных затрат по каждому предлагаемому к реализации проекту приведена в Главе 6 и Главе 7 Обосновывающих материалов.

Формирование валовой выручки, необходимой для осуществления теплоснабжения, на период с 2017 по 2030 гг. происходило с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 года.

Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2016 год. Структура производственных расходов принята в соответствии с утвержденной Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на период с 01.07.2016 г.

Прогноз расходов на оплату труда и выплаты социального характера принимался с учетом индексов потребительских цен; на природный газ – с учетом индексов роста на топливо (природный газ); на электроэнергию - с учетом индексов роста цен на электроэнергию для всех потребителей, за исключением населения; на прочие расходы - с учетом индексов цен производителей промышленной продукции.

При расчете тарифных последствий учитывалась амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства модернизации и технического перевооружения основных  производственных фондов включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу исходя из максимальных сроков полезного использования, установленных Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организацией коммунального комплекса в результате применения инвестиционной составляющей в тарифе, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры п. Мстера, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

## ГЛАВА 11 «ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.201 г. №190 «О теплоснабжении» (ст. 2, ст.15).

Правилами организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

- владение на праве собственности или ином законом основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Задачей разработки данного раздела схемы теплоснабжения при выполнении актуализации состоит в обновлении и корректировке сведений о границах ЕТО, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой технологически изолированной зоне действия (системе теплоснабжения).

Сводные таблицы технологически изолированных зон действия источников тепловой энергии (мощности) и утвержденных ЕТО с учетом изменений и необходимыми комментариями приведены в таблицах 11.1 и 11.2.

Таблица 11.1 – Утверждаемые ЕТО в системах теплоснабжения поселка Мстера

| Номер (индекс) технологически изолированной зоны действия (системы теплоснабжения) | Источник тепловой энергии (мощности системы теплоснабжения) | Единая теплоснабжающая организация, утвержденная в зоне |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ЗАО «Мстерский Ювелир», ул. Советская, 89 | ЗАО «Мстерский Ювелир» |
| 2 | Котельная № 2, ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» ул. 2 Кирзаводская, 10 | ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» |
| 3 | Котельная №3, МУЗ «Мстерская районная больница» ул. Семашко, 15 | ООО «Теплосфера» |
| 4 | Котельная №4, «Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт» ул. Ленинградская, 15 | ООО «Теплосфера» |
| 5 | Котельная №5, с. Станки ул. Рябиновая, д. 2 | ООО «Вязники Энергия» |
| 6 | Котельная №6, с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 | ООО «Вязники Энергия» |
| 7 | Котельная №7, ст. Мстера, ул. Шоссейная, д. 50 | ООО «Теплосфера» |

Таблица 11.2 – Утверждаемые зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в системах теплоснабжения посёлка Мстера

| Единая теплоснабжающая организация (наименование) | Номера (индексы) технологически изолированных зон действия, вошедших в состав утвержденной зоны деятельности ЕТО | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «Мстерский Ювелир» | 1 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО |
| ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» | 2 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО |
| (ООО «Теплосфера») | 3, 4, 7 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО |
| ООО «Вязники Энергия» | 5, 6 | Владение единственным источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО |

# Text boxes

Котельная №6

с. Станки

Котельная №7

Вязовская СОШ

Котельная №4,

«Филиал ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт»

Котельная №3,

«Мстерская районная больница»

Мстера

Котельная №5

с. Станки

Котельная №2

ОАО «МКС»

Котельная №1,

ЗАО «Мстерский ювелирный завод»

Котельная ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов» (ОАО «МЗКСМ»)